Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (технічних вимог), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство “Управління житлово-комунального господарства”

Код ЄДРПОУ 31476318, поштова та юридична адреса: 07101, Київська обл.,

м. Славутич, вул. Військових будівельників, 8

р/р № UA163805260000002600100234861

в ПАТ КБ «Глобус»,  МФО 380526,  тел. (04579) 2-02-27

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Електропривід BF-8023, 2500Ex*380B4 (до крану сталевого фланцевого Breeze 11с 936п Ру 16 Ду 300/300)

за ДК 021:2015 код  31720000-9 “Електромеханічне обладнання”

- Ідентифікатор закупівлі:

UA-2023-05-04-014342-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні вимоги

Обсяг необхідної кількості та технічних характеристик товару визначено відповідно до потреб з обслуговування центральної котельні  м. Славутича.

Місце постачання товару: Київська обл, м. Славутич, Кленовий проїзд, 1..

Строк поставки товару: до 30.09.2023 р.

Електропривід BF-8023, 2500Ex*380B4 (до крану сталевого фланцевого

Breeze 11с 936п Ру 16 Ду 300/300)

за ДК 021:2015 код  31720000-9 “Електромеханічне обладнання”

| Найменування товару | Од. | Кількість | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Електропривід BF-8023, 2500Ex*380B (до крану сталевого фланцевого Breeze 11с 936п Ру 16 Ду 300/300) | шт. | 1 | Неповнообертовий електропривод з муфтою обмеження крутного моменту загальнопромислового призначення для крану сталевого фланцевого Breeze 11c936п Ру16 Ду300/300, має відповідати вимогам «Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання» та «Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання». Призначений для керування запірною арматурою, закриття якої проводиться за годинниковою стрілкою, в режимі дистанційного автоматичного керування з можливістю ручного керування за допомогою маховика. Використання на газопроводі. Монтаж безпосередньо на арматуру, можливість працювати в будь-якому монтажному положенні. Має зберігати працездатність при відхиленні частоти струму ±2%, відхиленні напруги живлення від плюс 10% до мінус 15%. -Захист корпусу за ДСТУ EN 60529 – IP65 -Виконання вибухозахищене II 2G Ex db IIBT4 Gb. -Клас ізоляції електродвигуна – F -Режим роботи електродвигуна – короткочасний S2 за ДСТУ IEC 60034-1: 15хв. -Вбудоване термореле для захисту електродвигуна з можливістю виводу сигналізації -Живлення – трифазне, 400В, 50Гц -Потужність – 0,55кВт -Номінальний струм – 2,6А -Частота обертання – не менше 1420об/хв. -Пусковий струм – не більше 14,1А -Робочий хід – 90°±10° з механічними упорами -Регулювання крутного моменту 1200…2500Н*м -Можливість роботи в навколишньому середовищі за температури від -45оС до плюс 60°С та відносної вологості повітря 75% при 15оС, 100% при 25оС -Вібростійкість до синусоїдальної вібрації в діапазоні 0-100Гц, максимальна амплітуда прискорень – 10м/с2 -Лакофарбове покриття – поліуретанове, не менш 80мкм -Моментні вимикачі для положення відкриття та положення закриття -Кінцеві вимикачі 250В AC, 5A для обмеження робочого ходу валу в положеннях «відкрито» та «закрито» з можливістю підключення світлової індикації крайніх положень затвора арматури. Гістерезис кінцевих вимикачів не більше 4°. Наявність регулювання кінцевих упорів «закрито» і «відкрито» . -Наявність механічного покажчика положення -Люфт вихідного валу не більше 3° |

*Або еквіваленти

- Очікувана вартість предмета закупівлі та її обгрунтування:

139 472,2  гривень з ПДВ (сто тридцять дев`ять тисяч чотириста сімдесят дві гривні 20 коп.).

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до двох цінових пропозицій та обрано середню ціну:

1) ПП “Альянс ТМ” – 172 899,6 грн.;

2) ТОВ “ТЕПЛОАРМАТУРА” – 106 048,80  грн.

(172 899,6+106 048,8)/2=139 474,2 грн.

6.  Тип процедури: Відкриті торги з особливостями.

8. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Закупівля здійснюється за власні кошти підприємства.