Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (технічних вимог), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство “Управління житлово-комунального господарства”

Код ЄДРПОУ 31476318, поштова та юридична адреса: 07101, Київська обл.,

м. Славутич, вул. Військових будівельників, 8

р/р № UA163805260000002600100234861

в ПАТ КБ «Глобус»,  МФО 380526,  тел. (04579) 2-02-27

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Лічильники тепла»

за кодом ДК 021:2015 – 3855000-5 «Лічильники»

- Ідентифікатор закупівлі:

UA-2023-09-13-014519-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні вимоги

Відповідно до робочих проектів та згідно технічних завдання на проектування необхідно провести закупівлю комплексу ГВП до складу якого входять лічильник тепла  Scylar Int E та ультразвуковий витратомір  Sharky FS 473 Ду25-3,5/2-канальний, пара термоперетворювачів опору  Pt 500, захисна лінза для термоперетворювача температури L50мм.

Зазначений комплекс має вбудований радіомодуль передачі даних, використовувана радіочастота 434 МГц, зареєстрований  в Українському державному центрі радіочастот та внесений до реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування.

Адаптація лічильника тепла до існуючої системи збору даних по радіоканалу.

Частота випромінювання радіосигналу не більше 14 сек.

Список параметрів радіотелеграми програмується.

Наявність 2 слотів розширення для монтажу комунікаційних плат інтерфейсів (RS-232, RS-485, M-Bus, імпульсний вихід, імпульсний вхід) без демонтажу та перепрограмування лічильника.

Матеріал витратоміра – латунь.

Фланцеве виконання витратоміра – цільнолите, недопустимо застосування фланців, що накручуються.

Маркування лічильника нанесено на теплообчислювач методом лазерного гравірування, що унеможливлює зміну технічних параметрів пристрою.

Захист доступу до налаштувань приладу програмним методом за допомогою електронного ключа, що не дозволяє змінити параметри приладу несанкціонованим особам.

Теплолічильники застосовуються для обліку теплоти в системах теплопостачання, відповідно до діючих правил обліку споживання теплоти на промислових об’єктах і об’єктах комунального господарства.

Діапазон вимірювань температури теплоносія в подавальному або зворотньому трубопроводах –від 5 до 150ºС.

Діапазон різниці температур теплоносія в подавальному або зворотньому трубопроводах – від 3 до 147ºС.

Термоперетворювачі опору типу Pt500 з довжиною кабелю до 5м.

Підключення термоперетворювачів температури до обчислювача – двопровідне.

Підключення витратоміра до обчислювача виконано цільним кабелем, без додаткових з’єднань і роз’ємів, без можливості відключення витратоміра.

Обчислювач автоматично визначає наявність термоперетворювачів температури.

Живлення теплолічильників здійснюється від літієвої батарейки з номінальною напругою 3,6 В. Тривалість роботи батарейки: до 16 років.

Теплолічильник вимірює фізичні величини в таких одиницях:

-	Кількість теплоти – гігакалоріях;

-	Температуру – в градусах Цельсія;

-	Різниця температур – в градусах Кельвіна;

-	Обсяг теплоносія – в метрах кубічних.

Монтаж витратоміра на трубопровід може здійснюватись в горизонтальному або вертикальному положеннях.

Ступінь захисту корпусу – не нижче IP 54 по ГОСТ 14254-96 або еквівалент.

Теплолічильник має вбудований програмований архів зберігання даних (щодобовий, щотижневий, щомісячний – не менше 1800 записів) та  вбудований архів нештатних ситуацій – не менше 127 записів про помилки.

Наявність оптичного пристрою для зняття показників та програмне забезпечення, сумісне з Windows, що забезпечить максимальну адаптацію теплолічильника на вимогу замовника.

Предмет закупівлі буде використовуватися як доповнення до вже існуючого  обладнання, а тому дуже важливо, для сумісності з уже існуючим обладнанням, чітко дотримуватись зазначених технічних вимог. Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного обладнання.

Місце постачання товару: Київська обл, м.Славутич, вул.. Військових будівельників, 8.

Строк поставки товару:  до 06.11.2023 р.

Перелік та кількість товарів:

- Лічильник тепла Sharky 775 Ду25 – 3,5 муфтовий (датчики температури Pt34 з гільзами 50 мм. – 1 компл.,штуцери Ду25 – 1 компл.) (конкретний за ДК 021:2015 код 38551000-2 “Лічильники енергії”) – 3 шт.

- Лічильник тепла Sharky 775 Ду40 –10 муфтовий (датчики температури Pt34 з гільзами 70 мм. – 1 компл.,штуцери Ду40 – 1 компл.)) (конкретний за ДК 021:2015 код 38551000-2 “Лічильники енергії”) – 1 шт.

- Лічильник тепла Sharky 775 Ду40 – 10 фланцевий (датчики температури Pt34 з гільзами 70 мм. – 1 компл.)) (конкретний за ДК 021:2015 код 38551000-2 “Лічильники енергії”) – 1 шт.

- Лічильник тепла Scylar Int E FS  473 Ду25 – 3,5/2-х канальний  (датчики температури Pt34 з гільзами 50 мм. – 1 компл.,штуцери Ду25 – 2 компл.) (конкретний за ДК 021:2015 код 38551000-2 “Лічильники енергії”) – 4 шт.

- Очікувана вартість предмета закупівлі та її обгрунтування:

277 607,00  грн з ПДВ (двісті сімдесят сім тисяч шістсот сім гривень 00 коп.)

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до двох цінових пропозицій та обрано середню ціну:

1) ТОВ “АНТАП УКРАЇНА”” – 269 514,00 грн. з ПДВ.

2) ТОВ "Теплосвіт-Львів" – 285 700,00  грн. з ПДВ.

6.  Тип процедури: Відкриті торги з особливостями.

7. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Закупівля здійснюється за власні кошти підприємства.