Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (технічних вимог), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство “Управління житлово-комунального господарства”

Код ЄДРПОУ 31476318, поштова та юридична адреса: 07101, Київська обл.,

м. Славутич, вул. Військових будівельників, 8

р/р № UA163805260000002600100234861

в ПАТ КБ «Глобус»,  МФО 380526,  тел. (04579) 2-02-27

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Манометри та перетворювачі тиску»

за кодом ДК 021:2015 – 38420000-5 “Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів”

- Ідентифікатор закупівлі:

UA-2025-06-11-012636-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні вимоги

Закупівля манометрів здійснюється з метою забезпечення безперебійної роботи теплотехнічного обладнання на ЦТП та установи, а також задля дотримання технічних вимог безпеки.

Закупівля перетворювачів тиску здійснюється для забезпечення роботи частотного перетворювача до насосу.

Дана закупівля спрямована на попередження аварійних ситуацій, покращення якості надання комунальних послуг мешканцям та виконання поточних ремонтів і обслуговування систем.

Технічні вимоги визначені відповідно до технічних потреб.

Місце постачання товару: Київська обл.., м. Славутич, вул.. Військових будівельників, 8, або Київська обл.., м. Славутич, Кленовий проїзд, 1 (за заявкою).

Строк поставки товару:  до 31.08.2025 р.

Перелік та кількість товарів:

| № з/п | Найменування | Од. вим. | Кіль-кість | Характеристики, встановлені Замовником (вимоги) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометр технічний МП3-У2 | шт. | 50 | Діапазон тиску: 0-1,0 Мпа Діаметр корпусу, мм: 100 Клас точності: не гірше 1,5 Ступінь захисту: не гірше IP40 Різьба приєднувального штуцера: M20x1,5 Розташування штуцера:радіальне (внизу) Матеріал корпусу: сталь Тип скла: технічне Матеріал механізм: мідно-латунний сплав Експлуатація в діапазоні температур: від -40 до 150 °C; Температура навколишнього середовища: від -50 до +60 °C Віброзахищенність: L3 |
| 2 | Манометр технічний Манометр МП4-У2 | шт. | 10 | Діапазон тиску: 0-2,5 Мпа Діаметр корпусу, мм: 160 Клас точності: не гірше 1,5 Ступінь захисту: не гірше IP40 Різьба приєднувального штуцера: M20x1,5 Розташування штуцера:радіальне (внизу) Матеріал корпусу: сталь Тип скла: технічне Матеріал механізм: мідно-латунний сплав Експлуатація в діапазоні температур: від -40 до 150 °C; Температура навколишнього середовища: від -50 до +60 °C Віброзахищенність: L3 |
| 3 | Манометр технічний МП3-У2 | шт. | 50 | Діапазон тиску: 0-1,6 Мпа Діаметр корпусу, мм: 100 Клас точності: не гірше 1,5 Ступінь захисту: не гірше IP40 Різьба приєднувального штуцера: M20x1,5 Розташування штуцера:радіальне (внизу) Матеріал корпусу: сталь Тип скла: технічне Матеріал механізм: мідно-латунний сплав Експлуатація в діапазоні температур: від -40 до 150 °C; Температура навколишнього середовища: від -50 до +60 °C Віброзахищенність: L3 |
| 4 | Манометр технічний МП3-У2 | шт. | 20 | Діапазон тиску: 0-2,5 Мпа Діаметр корпусу, мм: 100 Клас точності: не гірше 1,5 Ступінь захисту: не гірше IP40 Різьба приєднувального штуцера: M20x1,5 Розташування штуцера:радіальне (внизу) Матеріал корпусу: сталь Тип скла: технічне Матеріал механізм: мідно-латунний сплав Експлуатація в діапазоні температур: від -40 до 150 °C; Температура навколишнього середовища: від -50 до +60 °C Віброзахищенність: L3 . |
| 5 | Перетворювач тиску PTU | шт. | 5 | Діапазон тиску: 0-10 бар Основна приведена похибка; % 0,5 Тип вимірюваного тиску: надлишкове Ступінь захисту: не гірше IP65 Різьба приєднувального штуцера: G1/2 Діапазон температур робочого середовища, ° С:від -40 до +100 Діапазон температур навколишнього середовища, ° С: від -50 до +60 Матеріал корпусу: не гірше SS316 Матеріал частин що контактують з середовищем: не гірше SS316 Вихідний сигнал, мА: 4-20,двохпровідна Напруга живлення, В: 8-36 Граничний струм, мА: 23 Електричне з'єднання: DIN EN 175301-803 форма А Маса, кг, не більше: 1 Вимірюване середовище; пар, газ, повітря, рідини |
| 6 | Перетворювач тиску PTU | Шт. | 5 | Діапазон тиску: 0-16 бар Основна приведена похибка; % 0,5 Тип вимірюваного тиску: надлишкове Ступінь захисту: не гірше IP65 Різьба приєднувального штуцера: G1/2 Діапазон температур робочого середовища, ° С:від -40 до +100 Діапазон температур навколишнього середовища, ° С: від -50 до +60 Матеріал корпусу: не гірше SS316 Матеріал частин що контактують з середовищем: не гірше SS316 Вихідний сигнал, мА: 4-20,двохпровідна Напруга живлення, В: 8-36 Граничний струм, мА: 23 Електричне з'єднання: DIN EN 175301-803 форма А Маса, кг, не більше: 1 Вимірюване середовище; пар, газ, повітря, рідини |

- Очікувана вартість предмета закупівлі та її обгрунтування:

88 900,92  грн. з ПДВ (вісімдесят вісім тисяч дев`ятсот гривень 92 коп.) з ПДВ

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до цінових пропозицій та обраховано середню ціну.

6.  Тип процедури: Відкриті торги з особливостями.

7. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Закупівля здійснюється за власні кошти підприємства.