Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (технічних вимог), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Комунальне підприємство “Управління житлово-комунального господарства”

Код ЄДРПОУ 31476318, поштова та юридична адреса: 07101, Київська обл.,

м. Славутич, вул. Військових будівельників, 8

р/р № UA163805260000002600100234861

в ПАТ КБ «Глобус»,  МФО 380526,  тел. (04579) 2-02-27

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Кам’яна сіль (сіль для промислового переробляння, ґатунок вищий, помел 3, без добавки)

код за ДК 021:2015 14410000-8 Кам’яна сіль

- Ідентифікатор закупівлі:

UA-2026-07-22-010434-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні вимоги

Обсяг необхідної кількості та технічних характеристик товару визначено відповідно до технологічних потреб з водопідготовки Центральної котельні м. Славутич (для забезпечення безперебійного технологічного процесу хімводоочищення (пом’якшення води за схемою натрій-катіонування) та дотримання нормативних параметрів водно-хімічного режиму водопідготовчих установок Замовника)).

Місце постачання товару: Київська обл, м. Славутич, Кленовий проїзд, 1.

Строк поставки товару:  з моменту підписання договору  до 31.08.2026р.

| Фізико-хімічні властивості та інші вимоги |  |
| --- | --- |
| Найменування | «Кам’яна сіль (сіль для промислового переробляння, ґатунок вищий, помел 3, без добавки)» |
| Відповідність вимогам | ДСТУ 4246:2003 «Сіль для промислового переробляння. Технічні умови» п.п.4.2.1 (таблиця 1, показники 1-8), п.п.4.2.2.; п.п.4.2.3 (табл.2.); п.п.4.4.2: |
| Кількість | 30 тон |
| 1) За фізико-хімічними показниками згідно норм для ґатунку вищого: |  |  |
| Масова частка хлористого натрію, % | не менше ніж 97,7 (в перерахунку на суху речовину) |
| Масова частка кальцій-іона, % | не більше ніж 0,5 (в перерахунку на суху речовину) |
| Масова частка магній-іона, % | не більше ніж 0,15 (в перерахунку на суху речовину) |
| Масова частка калій-іона, % | не більше ніж 0,15 (в перерахунку на суху речовину) |
| Масова частка сульфат-іона, % | не більше ніж 1,2 (в перерахунку на суху речовину) |
| Масова частка оксиду заліза, % | не більше ніж 0,010 (в перерахунку на суху речовину) |
| Масова частка нерозчинного у воді залишку, % | не більше ніж 0,4 (в перерахунку на суху речовину). |
| Масова частка вологи, % | не більше ніж 0,25 |
| 2) За крупністю солі: | кам’яна мелена, крупність 3 (помел 3) - до 4,0 мм включ., % не менше ніж 85,0 - понад 4,0 мм, % не більше ніж 15,0 |
| 3) За наявністю добавки: | без фероціаніду калію та інших протизлежувальних добавок. |
| 4) За пакуванням: | поліпропіленові мішки або м’який контейнер «біг-бег» 1000 кг/ 1500 кг. |

- Очікувана вартість предмета закупівлі та її обгрунтування:

241 125,00  грн. без ПДВ (двісті сорок одна тисяча сто двадцять п`ять гривень 00 коп.)

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі виконано відповідно до положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275.
Розрахунок здійснено методом порівняння ринкових цін. Для цього було здійснено запит та отримано не менше 3-х комерційних пропозицій від потенційних постачальників та обраховано середню ціну.

6.  Тип процедури: Відкриті торги з особливостями.

7. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Закупівля здійснюється за власні кошти підприємства.